АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____07.08.2026____ № ____1119___

Об утверждении схемы водоснабжения Козельского муниципального округа Калужской области д.Плюсково, д.Антипово, д.Берды, д.Егорье, д.Жильково, д.Зарочино, с.Ильинское, с.Коробки, д.Лужнево, д.Нешенка, с.Перестромы, с.Пронино, с.Сбылево на период до 2036 года

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Козельского муниципального округа Калужской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения Козельского муниципального округа Калужской области д.Плюсково, д.Антипово, д.Берды, д.Егорье, д.Жильково, д.Зарочино, с.Ильинское, с.Коробки, д.Лужнево, д.Нешенка, с.Перестромы, с.Пронино, с.Сбылево на период до 2036 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Козельского муниципального округа

Калужской области Е.В. Слабова

Утверждена постановлением

Администрации Козельского

муниципального округа

Калужской области

от «07» ___08____2026 №1119

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОЗЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2036 года

д. Плюсково

д. Антипово

д. Берды

д. Егорье

д. Жильково

д. Зарочино

с. Ильинское

с. Коробки

д. Лужнево

д. Нешенка

с. Перестромы

с. Пронино

с. Сбылево

(актуализация на 2026 год)

(ПРОЕКТ)

2026 г.

Содержание

Введение………………...…………………………………………………………………..3

- ПАСПОРТ СХЕМЫ………………………………………………………………...4

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ …………………………………………………………..…..6

  - Общие сведения о населенных пунктах……………….………………………6

  - Прогноз численности населения и застройки………………………….……...6

  - Общая характеристика систем водоснабжения……….….………………… ..9

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ….....…… 10

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения……...………….………………….10

3.2 Анализ существующих проблем…..………...………...……………………...….. 13

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…. ………………………...13

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения……………………………………………………………………………..13

3.5. Перспективная схема водоснабжения.…………………………………………...14

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………...………………………15

4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………...……………………………..15

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Козельского муниципального округа Калужской области на период до 2036 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Козельском округе.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В рамках предусмотренной схемы особое внимание уделяется повышению качества

коммунальных услуг населению за счёт модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Существующего уровня тарифных поступлений за водоснабжение недостаточно для финансирования необходимого обновления и развития инженерной инфраструктуры, требующей существенных капитальных вложений.

Для обеспечения реализации инвестиционных программ в сфере водоснабжения привлекается финансовая поддержка профильных министерств и ведомств.

Предусматривается целевое использование средств на модернизацию насосных станций,        реконструкцию водозаборных сооружений и замену изношенных участков водопроводных     сетей.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения д. Плюсково, д. Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д. Зарочино, с.Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с. Сбылево Козельского муниципального округа и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

- ПACПOPT СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КОЗЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Козельского муниципального округа Калужской области д. Плюсково, д.Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д. Зарочино, с. Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д.Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с. Сбылево  на период до 2036 года.

Местонахождение проекта

Россия, Калужская область, Козельский муниципальный округ, д. Плюсково, д. Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д. Зарочино, с. Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с. Сбылево.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 24.04.2025) "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")

- Водный кодекс Российской Федерации.

- CП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года №1016/пр и введен в действие с 28 января 2022 г.;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр и введен в действие с 26 июня 2019 г.;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 №920/пр). Дата    введения в действие — 1 июля 2021 года.

  - Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

  - Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками станций водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения pecypco-  и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

  - Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков,  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Общие сведения

13 населенных пунктов: д. Плюсково, д. Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д. Зарочино, с.Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с. Сбылево входят в состав Козельского муниципального округа Калужской области. Самым большим населенным пунктом по количеству жителей является д. Плюсково, где проживает 72%  всего населения указанных населенных пунктов. В д. Плюсково расположен отдел по работе с территориями деревни Плюсково, который объединяет территории данных населенных пунктов.

Общая численность населения на 2025 год —213 человек, в том числе д. Плюсково-153, д. Антипово-5, д. Берды-4, д. Егорье-2, д. Жильково-10, д. Зарочино-1, с. Ильинское-7, с. Коробки-4, д. Лужнево-2, д. Нешенка-11, с. Перестромы-0, с. Пронино-9, с. Сбылево-5. Численность населения в 2016 году была 286 человек.

Расстояние от д. Плюсково до окружного центра (г. Козельск) — 21 км, до регионального центра (г. Калуга) — 88 км.

Территории населенных пунктов располагаются в северо-западной части Козельского округа Калужской области. Климат умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами — весной и осенью.

  - Прогноз численности населения и застройки

Прогноз формировался для 13 населенных пунктов в целом.

Объемы жилого фонда 13 населенных пунктов: д. Плюсково, д. Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д. Зарочино, с. Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с. Сбылево

Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет 286 дом.

К сносу за период намечается 0,00 домов и 0,00 тыс. кв. м соответственно ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда.

Средний показатель обеспеченности жилищным фондом — 89,27 кв. м/чел.

Жилищный фонд нового строительства сельского поселения составит 0,0 тыс. кв. м.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 286 домов.

Объемы жилищного фонда на 1 очередь

Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 286 дом.

Сносимый за период 1 очереди жилищный фонд составит 0,00 домов и 0,0 кв. м. соответственно.

Средний показатель обеспеченности жилищным фондом — 89,27 кв. м/чел.

Жилищный фонд нового строительства составит 0,00 кв. м общей площади.

2.2.1. 13 населенных пунктов, входящих в состав территориального отдела д. Плюсково

Население — 213 человек. В том числе д. Плюсково-153, д. Антипово-5, д. Берды-4, д. Егорье-2, д. Жильково-10, д. Зарочино-1, с. Ильинское-7, с. Коробки-4, д. Лужнево-2, д. Нешенка-11, с. Перестромы-0, с. Пронино-9, с. Сбылево-5.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

Таблица2.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | дом. | 286 |
|  | в том числе: индивидуальный | дом. | 286 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | дом. | 0 |
| 2 | Водопроводные сети | км. | 6,53 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 6,53 |
| 3 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 4 |
| 4 | Башен Рожновского | ед | 4 |
| 5 | Количество колонок | ед | 18 |
| 6 | Количество станций водоочистки | ед. | 1 |

Таблица2.2.2. Изменение величины жилищного фонда в период до 2036 г.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Ввод ЖФ, гл7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | о оо | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | 0,00 | o,oo | o,oo |
| Обеспеченность населения ЖФ, м2/чел. | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 |

* - суммарный объем ввода/сноса за весь рассматриваемый период

Численность постоянно проживающего населения населенных пунктов, входящих в территориальный отдел д. Плюсково Козельского муниципального округа, на расчетный срок до 2036 года составит 213 человек.

2.2.2. B настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины и определения:

«водовод» — водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» — используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» — расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) — территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения организации, осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения — совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» — совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

  - Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территориях д. Плюсково, д. Антипово, д. Берды, д. Егорье, д. Жильково, д.Зарочино, с. Ильинское, с. Коробки, д. Лужнево, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, с.Сбылево Козельского муниципального округа Калужской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах д. Плюсково, д. Нешенка, с. Пронино. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных объектов водозабора (скважины, колодцы).

Отсутствие централизованных систем водоснабжения объясняется малой плотностью населения, сложным рельефом, низкими темпами застройки, высокой стоимостью строительства магистральных сетей и бурения скважин.

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Решением Правительства Калужской области, гарантирующим поставщиком, обеспечивающим холодное водоснабжение и водоотведение, на территории региона является ГП «Калугаоблводоканал».

Водоснабжение д. Плюсково, д. Нешенка, с. Пронино осуществляется из артезианских скважин.

Основные технические характеристики системы водоснабжения:

•	4 скважины;

•	1 станция водоподготовки;

•	общая протяженность сетей холодного водоснабжения — 6,53 км;

•	средний физический износ сетей — 63 %.

Характеристики водозаборов.

Таблица3.1.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Год бурения/ год ремонта | Произв-ть, м3/час | Износ объектов, % | Характеристика воды источника водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Плюсково | Артскважина №1 | 1964 | нет свед. | 96 | Превышение по жесткости, железу |
| 2 | д. Плюсково | Артскважина №2 | 1964 | 4,0 | 96 | Превышение по жесткости, железу |
| 3 | д. Нешенка | Артскважина | 1972 | 4,0 | 77 | Превышение по жесткости, железу |
| 4 | с. Пронино | Артскважина | нет свед. | 4,0 | 82 | Превышение по жесткости, железу |

В населенных пунктах вода централизовано подается из артскважин в водонапорные башни, откуда идет дальнейший разбор. Все артезианские скважины имеют подземные павильоны (из ж/б колец) для отбора проб с целью контроля качества воды. В артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Водонапорные башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башне составляет 2,0 атмосферы.

Характеристики водонапорных башен.

Таблица3.1.2.

| № п/п | Месторасположение | Наименование объекта | Объем, м3 | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Плюсково | Водонапорная башня | 25 | 84 |
| 2 | д. Плюсково | Водонапорная башня | 25 | 84 |
| 3 | д. Нешенка | Водонапорная башня | 25 | 86 |
| 4 | с. Пронино | Водонапорная башня | 18 | 74 |

Станция водоподготовки расположена в д. Нешенка (2023 г.), в остальных населенных пунктах потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Характеристики станций водоподготовки.

Таблица3.1.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Год постройки | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Нешенка | Станция водоподготовки | 2023 | 4 |

В системе водоснабжения используются водопроводные сети, выполненные из стали, чугуна и пластика. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 6,53 км. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 — 2,0 м. По всей протяженности сетей имеется 18 водоразборных колонок.

Протяженность сетей водоснабжения.

Таблица3.1.5.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, км | материал | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Плюсково | 4,72 | сочетание материалов (сталь, чугун, п/э) | 35, 50, 70, 100 | 66 |
| 2 | д. Нешенка | 1,01 | сочетание материалов (сталь, чугун, п/э) | 25, 63, 100 | 98 |
| 3 | с. Пронино | 0,80 | металл (сталь, чугун и т.д.) | 100 | 24 |

Износ водопровода составляет 63 %. Фактические потери в сетях при транспортировке 29 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и в колодцах. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Общий баланс подъема и реализации воды.

Таблица3.1.6.

| Наименование населенного пункта | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, тыс.м3 | В т.ч. подземной тыс.м3 | Подано воды в сеть всего, тыс.м3 | В т.ч. своими насосами, тыс.м3 | Отпущено воды всем потребителям, тыс.м3 | В т.ч. своим потребителям (абонентам), тыс.м3 | Из них: населению, тыс.м3 | бюджетно-финансируемым организациям, тыс.м3 | прочим организациям, тыс.м3 | Утечки и неучтенный расход воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Плюсково | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  | 0,011 | 1,7 |
| д. Нешенка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,1 |
| с. Пронино | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,1 |

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

- Источником водоснабжения являются артезианские и частично грунтовые воды.

- Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа и жесткости.

- Водопроводная сеть частично имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальные трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2 Анализ существующих проблем

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением охвачены не все населенные пункты, входящие в территориальный отдел деревни Плюсково.

- Не все действующие ВЗУ оборудованы установками обезжелезивания и водоподготовки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции или капитального ремонта.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на некоторых территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие населенных пунктов в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2036 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Новое жилищное строительство на период до 2036 года не планируется.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов принимаются артезианские воды, а так же грунтовые воды из шахтных колодцев.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Нормы водопотребления в Калужской области:

- многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами – 7,16 куб. метр в месяц на человека.

- многоквартирные  и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами – 5,02 куб. метр в месяц на человека.

- многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой – 0,91 куб. метр в месяц на человека.

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Увеличение источников водоснабжения населенных пунктов, относящихся к территориальному отделу деревни Плюсково Козельского муниципального округа на расчетный срок не предусматривается. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (BЗУ).

Запасы  подземных  вод  в  пределах  указанных населенных пунктов по  эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключение площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

- МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Настоящей схемой водоснабжения определяются основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Результаты исследований показали, что из-за аварийного состояния сетей водоснабжения растет процент аварийных ситуаций, необходима модернизация сетей водоснабжения, с целью улучшения качества оказываемых услуг.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет обновлять и развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- реконструировать  существующие  ВЗУ  в  населенных  пунктах  с  центральным

водопроводом;

- заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды на всех водозаборных узлах;

- повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства BЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

- организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых BЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого водоснабжения».

- переложить изношенные участки сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.